ICS  		XXXX

团 体 标 准

T/ZJSELA XXX—XXX

光绿复合屋面安装技术规程

（征求意见稿）

XXX-XX-XX       发布                20××－××－01实施

浙江省太阳能光伏行业协会  发布

XXXX-XX-XX    实施

前    言

本规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准和国外先进标准，结合屋顶光伏工程和屋顶绿化工程相结合的安装、拆卸等技术与流程的规范和指南，结合关键技术，在广泛征求意见的基础上，编制一套可应用推广的复合式屋面工程技术标准。

本标准的主要技术内容是：1总则；2术语；3基本规定；4工程设计标准；5工程安装技术标准；6运维保障技术标准。

本标准由浙江省太阳能光伏行业协会提出并归口。

参编单位： 浙江融合环境科技有限公司、浙江嘉科新能源环保科技有限公司、同济大学、新加坡建恒工程有限公司、上海尤德建筑规划设计咨询有限公司

本标准主要起草人员：郑丽莉、李安宁、董楠楠、赵国龙、胡晶、陈芳、邬瑛、姜丽、徐佳、余娇、方力、赵磊、张丽云、徐利平、王颖、叶俊、沈英达、魏维轩、马宇舟、田建杰、万旻敏、徐静、张杉杉

目 次

1	总则	1

2	术语	2

3	基本规定	3

4	工程设计标准	4

4.1一般规定	4

4.2屋面土建	5

4.3基础构造	5

4.4部品组件	6

4.5管线设备	7

4.6安全与维护设备	7

5	工程安装技术标准	8

5.1一般规定	8

5.2工程安装	8

5.3竣工验收	9

5.4启动与移交	9

6	运维保障技术标准	10

6.1一般规定	10

6.2安全防护	10

6.3维修更换	11

附录	12

本规程用词说明	12

引用标准名录	12

Contents

1	General Provisions	1

2	Terms	2

3	Basic Requirements	3

4	Engineering Design Standards	4

4.1 General provisions	4

4.2 Roof Civil Engineering	5

4.3 Basic Structure	5

4.4 Component components	6

4.5 Pipeline equipment	7

4.6 Safety and Maintenance Equipment	7

5	Engineering Installation Technical Standards	8

5.1 General provisions	8

5.2 Engineering installation	8

5.3 Completion acceptance	9

5.4 Initiation and Handover	9

6	Technical standards for operation and maintenance support	10

6.1 General provisions	10

6.2 Safety protection	10

6.3 Maintenance and Replacement	11

Appendix	12

Explanation of Wording in This Standard	12

List of Quoted Standards	12

# 总则

1.0.1为规范和指导光绿复合式屋面工程的设计、安装、拆卸等技术流程，推动复合式屋面工程技术的创新与发展，为可持续城市建设提供技术支持，特编制本规程。

1.0.2本规程适用于新建、改建和扩建的光绿复合屋面工程项目的设计、技术要求、安装流程、拆卸方法以及维护保养等方面的规定。

1.0.3光绿复合屋面工程除应符合本规程外，尚应符合国家有关结构安全、植物生长规律的要求。

# 术语

2.0.1光绿复合屋面 Green roof integrated photovoltaic

指在建筑物屋顶安装光伏组件，同时进行植被种植，实现光伏发电与绿化美化相结合的工程活动。

2.0.2 光伏组件 photovoltaic module

将太阳能转换为电能的器件，通常由硅材料制成，用于屋顶光伏绿化系统中的发电部分。

2.0.3 绿化构件 Greening component

用于屋顶光伏绿化系统中植被种植的构件，包括种植盘、种植基质、灌溉系统等。

2.0.4 并网发电 combined to the grid

指光绿复合屋面系统产生的电能通过逆变器转换为交流电后，接入电网进行供电。

2.0.5户用型光伏并网发电系统

Household type photovoltaic grid-connected power generation system

指一种安装于民用住宅或院落内的小型光伏发电系统，具有即发即用和并网发电的特点。

# 基本规定

3.0.1应充分考虑建筑结构、荷载、防水等因素，确保光伏组件与绿化构件的布置合理、美观，同时满足光伏发电效率和绿化效果的要求。

3.0.2应符合国家和行业相关标准，确保安装质量可靠、安全稳定。安装过程中应采取必要的防护措施，避免对建筑物和周边环境造成损害。

3.0.3 应建立健全的管理制度，定期对系统进行检查、维护和保养，确保系统正常运行、发电效率稳定。同时，应建立应急预案，应对可能出现的故障或事故。

3.0.4 应符合国家和地方的环保要求，采用环保材料和设备，减少环境污染。在植被种植过程中，应选择适应当地气候和土壤条件的植物，确保绿化效果持久、美观。

3.0.5 应建立光绿复合屋面系统的监测与评估机制，定期对系统的发电效率、绿化效果、环境影响等进行监测和评估，为项目的优化和改进提供依据。

# 工程设计标准

## 4.1一般规定

4.1.1 户用型光伏并网发电系统设计应与建筑结合，结合美丽乡村建设，户用型光伏系统装置与屋顶、外立面相协调，与周边环境相和谐，并综合考虑太阳能资源、建筑物电气和结构安全、使用和美观等因素，满足便于安装和维护的要求。

4.1.2 在合法建筑物上增设的户用型光伏并网发电系统，应进行建筑物结构和电气的安全复核，并满足建筑结构及电气的安全性要求。

4.1.3 户用型光伏并网发电系统的配置应保证输出电力的电能质量符合国家现行相关标准。

4.1.4 在人员有可能接触或接近光伏系统的位置，应设置防触电警示标识。

4.1.5 户用型光伏并网发电系统应具有相应的并网保护功能，并应安装必要的计量装置。

4.1.6 户用型光伏并网发电系统应与建筑电气系统相匹配，光伏系统主接线应满足系统损耗小、故障易诊断、易隔离和检修等要求。

4.1.7 户用型光伏并网发电系统中所有设备和部件应按照系统设计整体要求来配置，其性能应符合国家现行相关标准的规定，主要设备应通过国家批准的认证机构的产品认证。

4.1.8 户用型光伏发电系统并网点应有醒目标识。标识应标明“警告”、“双电源”等提示性文字和符号。标识的形状、颜色、尺寸和高度应符合GB 2894的相关要求。

4.1.9 植物选择适应当地气候、土壤条件的植物种类，确保植物的健康生长和长期存活。

4.1.10 基质选择轻质、保水、透气、无污染的基质材料，为植物提供良好的生长环境。

4.1.11 设计合理的灌溉系统，确保植物得到足够的水分供应，同时避免过度灌溉对建筑物和光伏系统造成损害。

## 4.2屋面土建

4.2.1结构设计与承重

1. 屋面结构应能够承受光伏组件、植物基质、土壤、植物以及可能的风雪等自然载荷。设计时需进行结构分析和计算，确保结构的稳定性和安全性。

2. 根据光伏组件和植物基质的重量以及预期的荷载，确保屋面具有足够的承重能力。可能需要加固或改变原有的屋面结构以满足要求。

4.2.2防水与排水设计

1. 在屋面上铺设防水层，确保光伏组件和植物基质下方不会积水或渗水。防水层应选用耐久性好、抗老化、抗渗透的材料。

2. 设计合理的排水系统，确保雨水能够迅速排出，避免积水对光伏组件和植物基质的损害。排水系统应包括排水沟、排水管等组件。

4.2.3 基础材料的选择

1. 选择符合设计要求的材料，如混凝土、钢筋等，确保基础结构的稳定性和耐久性。

2. 所有使用的材料必须符合国家相关标准，并具有相应的质量证明文件。在施工过程中，应对材料进行严格的质量控制，确保其质量满足设计要求。

## 4.3基础构造

4.3.1 光伏发电系统设计时应计算系统装机容量和发电量，光伏系统装机容量可按下列因素综合确定：

1 根据建筑物可安装光伏组件阵列的位置、面积、倾角、光伏组件规格确定光伏系统最大装机容量；

2 按照用电负荷容量，确定光伏系统需要的装机容量；

3 根据配电网线路、变压器容量及电网相关要求确定。

4.3.2 种植盘的结构应设计得足够稳定，以防止在风力、震动等外部因素作用下发生移位或倾覆。

4.3.3 根据屋面的面积、形状以及植物的生长习性，确定种植盘的尺寸和形状。

4.3.4 种植盘底部需设置防水层，以防止水分渗透到建筑结构中。

4.3.5 考虑种植盘的安全性，如防止坠落、防滑等。

## 4.4部品组件

4.4.1 光伏组件阵列应结合太阳辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件及建筑朝向、屋顶结构等因素进行设计，经技术比较后确定方位角、倾角和阵列行距。

4.4.2 若光伏组件阵列采用固定式最佳倾角布置时，则应结合当地的多年月平均辐照度、直射分量辐照度、散射分量辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件进行设计，使光伏组件阵列的倾斜面上受到的全年辐照量最大。

4.4.3 光伏组件在建筑群体中的安装位置应合理规划，光伏组件周围的环境设施与绿化种植不应对投射到光伏组件上的阳光形成遮挡。

4.4.4 光伏组件阵列中，同一光伏组件中的电性能参数宜保持一致，串联数应按 GB 50797的规定进行计算。

4.4.5 光伏发电系统直流侧的设计电压应高于光伏组件串在当地昼间极端气温下的最大开路电压，系统中所采用的设备和材料的最高允许电压应不低于该设计电压。

4.4.6 光伏组件串的最大功率工作电压变化范围应在逆变器的最大功率跟踪电压范围内。

4.4.7 种植盘组件应设计合理的灌溉系统，包括滴灌、渗灌等方式，以确保植物获得均匀且适量的水分供应。灌溉系统应易于安装和维护，且能够节省水资源。

4.4.8 种植盘组件应具有适当的植物隔离功能，以防止不同植物之间的根系交错生长，减少竞争和病害传播的可能性。

4.4.9 应考虑种植盘组件的通风性，确保植物根部能够得到充足的氧气，防止土壤过于潮湿和根系腐烂。

4.4.10 种植盘组件应采用模块化设计，便于安装、拆卸和更换。每个模块应具有独立的种植空间，方便管理和维护。

## 4.5管线设备

4.5.1 线缆线路的施工应符合GB 50168的相关规定；安防综合布线系统的线缆敷设应符合GB/T 50311的相关规定。

4.5.2 直流线缆应采用光伏专用线缆，电缆应有固定措施和防晒措施。

4.5.3 电缆敷设可采用直埋、电缆沟、电缆桥架、电缆线槽等方式。接地电缆、动力线缆与控制线缆宜分开排列并满足最小间距要求,不应小于120 mm。

4.5.4 电缆沟不得作为排水通路。

4.5.5 布线合理美观，电缆管明敷时应符合下列要求：

1 电缆管应安装牢固，电缆管支持点间的距离，当设计无规定时，不宜超过 3 m；

2 当塑料管的直线距离超过30 m 时，宜加装伸缩节。

## 4.6安全与维护设备

4.6.1 为保障户用光伏系统的电气安全，根据直流侧不同的电压设计等级，分为三个区域：

1 高风险区：直流侧设计电压高于600 V的系统，禁止应用于户用分布式光伏系统。

2 风险区：直流侧设计电压高于 120 V，不超过 600 V 的系统。如暴露在光伏组件阵列之外的直流线缆长度超过1 m 时，应采取下列安全措施：

- 在光伏组件阵列附近增加直流高压警示标志。

- 系统应具备直流侧快速关断功能，切断母线直流高压。

- 暴露在组件阵列之外的直流电缆需加接地金属套管或绝缘套管。

3 安全区：直流侧设计电压不超过120 V 的系统。

4.6.2 应考虑种植盘组件的可回收性，选择可降解或可回收的材料制作组件。

# 工程安装技术标准

## 5.1一般规定

5.1.1在工程安装过程中，应遵循国家和行业的相关安全规范，确保安装质量，保障人员安全，并符合设计要求。

## 5.2工程安装

5.2.1安装前应进行精确的测量工作，确定安装位置、角度和高度，确保安装后的设备或构件符合设计要求，并满足使用功能

5.2.2 光绿复合屋面材料的选用应符合相关标准，具有良好的耐久性和稳定性，安装过程中应注意材料的保护，避免损坏或变形。

5.2.3龙骨固定应选用合适的材料和规格，安装前应检查其质量和完好性。

5.2.4种植构件应符合设计要求，具有良好的承重和耐久性，安装过程中应注意构件的间距和位置，确保植物的生长空间。

5.2.5植物的基质选择应注意以下五个方面：

1. 材质选择：植物基质应选用轻质、保水、透气、无污染的材料，如腐殖土、珍珠岩、蛭石等，以满足植物生长的需求。

2. 营养成分：植物基质应具有一定的营养成分，以支持植物的正常生长。可以根据植物种类和生长需求，添加适量的有机肥料和微量元素。

3. 酸碱度：植物基质的酸碱度（pH值）应适中，以满足大多数植物的生长需求。过酸或过碱的基质都可能影响植物的生长和发育。

4. 排水性：植物基质应具有良好的排水性，以防止水分过多导致植物根部腐烂。可以通过在基质中添加粗砂、陶粒等材料来提高其排水性。

5. 环保性：植物基质应选用环保材料，避免使用含有重金属、有毒化学物质等污染物的材料，以保证植物的健康生长和环境的可持续发展。

5.2.6灌溉系统的设计应满足植物的生长需求，确保水分的均匀分布。安装过程中应注意管道的密封性和固定性，防止漏水或移位。

5.2.7 应遵守安全操作规程，现场应设置明显的安全警示标志。

## 5.3竣工验收

5.3.1 在系统调试前应确认光伏组件、逆变器、支架、并网配电装置、交直流线缆安装施工完毕。

5.3.2 系统调试时，确保调试单位和人员应具备相应资质并通过报验；调试设备检验合格；调试人员应具备相应电工资格或上岗证并穿戴相应安全防护用品。

5.3.3 调试宜在晴朗天气进行。

5.3.4 调试完成后，填写相应的户用分布式光伏并网发电系统调试报告。

5.3.5 将并网配电装置输出端接入电网，并安装双向计量电表。

5.3.6 由供电部门检查合格后，将电源送进室内，经过验电、校相无误。由安装单位合闸试运行。

5.3.7 应对所有安装的设备、材料、构件等进行变形检测。

5.3.8系统中关键设备（组件、逆变器、直流电缆）和使用寿命的性能应满足国家或行业标准的相关要求，并应获得相关国内产品认证。

5.3.9 所选植物应适应屋顶环境，其成活率应符合预期标准。

5.3.10 排水和灌溉系统应畅通，避免积水对植物和屋顶结构造成损害。

## 5.4启动与移交

5.4.1 确保设备安装完好、线路连接正确，控制系统及安全装置功能正常，准备操作工具和记录表格。

5.4.2 按规程启动关键部件，观察运行状态，异常则停止启动并排查故障。

5.4.3 启动后进行运行测试，检验系统稳定性与发电效率，记录关键数据。

5.4.4 组织移交验收，检查设备、系统、线路等是否符合要求，整改问题至符合验收标准。

5.4.5 提供培训、巡检、技术支持和咨询服务，确保系统长期稳定运行。

# 运维保障技术标准

## 6.1一般规定

6.1.1应保证系统本身安全，以及系统不会对人员造成危害，并使系统维持最大的发电能力。

6.1.2应保证系统始终运行在正常使用的范围之内，达不到要求的部件应及时维修或更换。

6.1.3主要部件周围不得堆积易燃易爆物品，设备本身及周围环境应通风散热良好，设备上的灰尘和污物应及时清理。光伏组件应根据项目及当地情况制定清洗周期，所选用的清洗方法及工具应不会对光伏组件造成损伤。

6.1.4光伏发电系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整，各个接线端子应牢固可靠，设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。

6.1.5主要部件在运行时，温度、声音、气味等不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。

6.1.6作为显示和监测的计量设备和器具必须定期校验。

6.1.7光伏电站运行和维护人员应具备与自身职责相应的资质。

6.1.8在工作之前必须做好安全准备，断开所有应断开开关，确保电容、电感放电完全，必要时应穿绝缘鞋，带低压绝缘手套，使用绝缘工具，工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。

## 6.2安全防护

6.2.1在龙骨固定的安全防护应符合下列要求：

1. 根据屋面的实际情况和光伏板、绿植的布置要求，选择合适的龙骨固定方式，同时确保固定方式符合安全规范和设计要求，能够稳定支撑光伏板和绿植层。

2. 选择符合国家标准和行业要求的龙骨材料，确保其具有足够的强度和耐久性。固定件应选用与龙骨和光伏板相匹配的规格，并经过质量检查，确保其质量可靠。

3. 在光伏板和绿植层之间设置防水层，防止雨水渗入屋内或影响光伏板的性能。设计合理的排水系统，确保雨水能够迅速排出，避免积水对屋面和光伏板造成损害。

6.2.2种植构件在安装前应进行质量检查，确保无裂纹、变形等缺陷，符合设计要求。

6.2.3植物在种植前应进行健康检查，确保无病虫害，基质的选择应符合植物的生长需求。

6.2.4灌溉系统安装应符合相关安全规范，定期检查设备的运行状态，确保电气安全。

## 6.3维修更换

6.3.1 检查和测试维护周期应根据光伏发电系统实际情况制定，建议每年至少对光伏发电系统进行一次全面的检查维护。

6.3.2设备故障或性能下降时，应及时进行维修，确保光伏组件与绿化构件正常运行。

6.3.3 设备无法修复或达更换周期时，应按规定进行更换。

6.3.4维修更换操作应规范，更换下的设备应环保处理，并建立维护档案记录详情。

6.3.5 定期对种植盘进行检查，包括结构完整性、防水性能、土壤保持能力等方面。检查频率可根据种植盘的材质、使用状况及环境条件确定，一般建议每季度至少检查一次。

6.3.6 每次检查应详细记录种植盘的状况，包括发现的问题、采取的维修措施及维修效果等。维修记录应妥善保存，以便后续参考。

# 附录

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

2）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

3）表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 “可”。

2  条文中指明应按有关的标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……规定”。

# 引用标准名录

1  《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》 GB/T 18479-2001

2  《建筑光伏系统应用技术标准》 GBT 51368-2019

3  《屋顶绿化技术规范》 DB4401/T23-2019

4  《种植屋面工程技术规程》 JGJ 155-2013

5  《屋面工程技术规范》 GB 50345-2012

6  《既有建筑绿色改造评价标准》 GB/T 51141-2015

7  《绿色建筑评价标准》 GBT 50378-2014